## Hoja 1
ICF045 | Ud | Fancoil vertical de suelo, sistema de cuatro caños.
Fancoil vertical con envolvente, sistema de cuatro caños, potencia frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,75 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa y potencia sonora nominal de 46 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador, para la batería de frío, y válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador, para la batería de calor. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  | Materiales
mt42ftc500agI |  | Ud | Fancoil vertical con envolvente, sistema de cuatro caños, potencia frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,75 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa y potencia sonora nominal de 46 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. | 1 | 158429 | 158429
mt42vsi010dg |  | Ud | Válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador; incluso conexiones y montaje. | 2 | 41008.2 | 82016.5
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 4 | 58.93 | 235.72
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 240681
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial instalador de equipos de climatización. | 3.993 | 12241 | 48878.4
mo104 |  | h | Medio oficial instalador de equipos de climatización. | 3.993 | 8888.07 | 35490.1
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 84368.5
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 325049 | 6500.99
Coste de mantenimiento decenal: $ 92.834,12 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 331550