## Hoja 1
ICF055 | Ud | Fancoil de cassette, sistema de cuatro caños.
Fancoil de cassette, sistema de cuatro caños, de 570x570x295 mm, potencia frigorífica total nominal de 3,08 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,94 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,626 m³/h, caudal de aire nominal de 430 m³/h y potencia sonora nominal de 41 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador, para la batería de frío, y válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador, para la batería de calor. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  | Materiales
mt42ftc300fb |  | Ud | Fancoil de cassette, sistema de cuatro caños, de 570x570x295 mm, potencia frigorífica total nominal de 3,08 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,94 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,626 m³/h, caudal de aire nominal de 430 m³/h y potencia sonora nominal de 41 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. | 1 | 420398 | 420398
mt42vsi010eh |  | Ud | Válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador; incluso conexiones y montaje. | 2 | 45929.2 | 91858.5
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 4 | 58.93 | 235.72
mt42www090 |  | Ud | Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tarugos, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 9021.81 | 9021.81
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 521514
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial instalador de equipos de climatización. | 4.202 | 12241 | 51436.8
mo104 |  | h | Medio oficial instalador de equipos de climatización. | 4.202 | 8888.07 | 37347.7
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 88784.5
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 610298 | 12206
Coste de mantenimiento decenal: $ 174.301,12 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 622504