## Hoja 1
ICF050 | Ud | Fancoil de cassette, sistema de dos caños.
Fancoil de cassette, de 4 vías, sistema de dos caños, modelo FWH02ATV "DAIKIN", potencia frigorífica total 2,53 kW, potencia frigorífica sensible 2,14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), potencia calorífica 3,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 50°C), caudal de aire 557 m³/h, dimensiones 298x577x577 mm, peso 23 kg, potencia sonora 45 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), con bomba de drenaje, válvula de 3 vías preinstalada y posibilidad de entrada de aire exterior. Regulación: termostato electrónico, modelo FWEC1A. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  | Materiales
mt42dai796bg |  | Ud | Fancoil de cassette, de 4 vías, sistema de dos caños, modelo FWH02ATV "DAIKIN", potencia frigorífica total 2,53 kW, potencia frigorífica sensible 2,14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), potencia calorífica 3,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 50°C), caudal de aire 557 m³/h, dimensiones 298x577x577 mm, peso 23 kg, potencia sonora 45 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), con bomba de drenaje, válvula de 3 vías preinstalada y posibilidad de entrada de aire exterior. | 1 | 423205 | 423205
mt42dai857v |  | Ud | Termostato electrónico, modelo FWEC1A "DAIKIN". | 1 | 47159.5 | 47159.5
mt35aia090aa |  | m | Caño rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, ramales a 90°, codos y curvas flexibles). | 5 | 505.18 | 2525.9
mt42dai900 |  | m | Cable bus de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo | 5 | 328.07 | 1640.35
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 2 | 58.93 | 117.86
mt42www090 |  | Ud | Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tarugos, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 9021.81 | 9021.81
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 483670
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial instalador de equipos de climatización. | 2.825 | 12241 | 34580.9
mo104 |  | h | Medio oficial instalador de equipos de climatización. | 2.825 | 8888.07 | 25108.8
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 59689.7
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 543360 | 10867.2
Coste de mantenimiento decenal: $ 155.183,64 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 554227