## Hoja 1
ICF045 | Ud |  | Fancoil vertical de suelo, sistema de cuatro caños.
Fancoil vertical de suelo con envolvente, sistema de cuatro caños, modelo FWR02AFN "DAIKIN", potencia frigorífica total 2,58 kW, potencia frigorífica sensible 1,89 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), potencia calorífica 2,93 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 70°C), caudal de aire 560 m³/h, dimensiones 564x774x226 mm, peso 21 kg, potencia sonora 62 dBA, con ventilador con motor tipo EC Inverter, alimentación monofásica (230V/50Hz), y filtro de aire lavable de fácil extracción. Regulación: termostato electrónico, con programación semanal, bus de comunicación RS-485 y posibilidad de configuración como maestro o esclavo, modelo FWEC3A. Accesorios: conjunto de 2 válvulas de 3 vías, modelo E4MV03A6. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt42dai792ab |  | Ud |  | Fancoil vertical de suelo con envolvente, sistema de cuatro caños, modelo FWR02AFN "DAIKIN", potencia frigorífica total 2,58 kW, potencia frigorífica sensible 1,89 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), potencia calorífica 2,93 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 70°C), caudal de aire 560 m³/h, dimensiones 564x774x226 mm, peso 21 kg, potencia sonora 62 dBA, con ventilador con motor tipo EC Inverter, alimentación monofásica (230V/50Hz), y filtro de aire lavable de fácil extracción. | 1 | 283367 | 283367
mt42dai849k |  | Ud |  | Conjunto de 2 válvulas de 3 vías, modelo E4MV03A6 "DAIKIN", con kit de montaje, para fancoil a cuatro caños. | 1 | 198480 | 198480
mt42dai857F |  | Ud |  | Termostato electrónico, con programación semanal, bus de comunicación RS-485 y posibilidad de configuración como maestro o esclavo, modelo FWEC3A "DAIKIN". | 1 | 107442 | 107442
mt35aia090aa |  | m |  | Caño rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, ramales a 90°, codos y curvas flexibles). | 5 | 505.18 | 2525.9
mt42dai900 |  | m |  | Cable bus de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo | 5 | 328.07 | 1640.35
mt37sve010b |  | Ud |  | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 4 | 58.93 | 235.72
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 593690
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Oficial instalador de equipos de climatización. | 3.137 | 12241 | 38400.1
mo104 |  | h |  | Medio oficial instalador de equipos de climatización. | 3.137 | 8888.07 | 27881.9
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 66282
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 659972 | 13199.5
Coste de mantenimiento decenal: $ 188.488,09 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 673172