## Hoja 1
IUM015 | m | Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.
Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo calzada formada por 3 cables unipolares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 400 mm² de sección; dos caños protectores de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en barra, colocado sobre solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la cañería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro caños iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  | Materiales
mt10hmf080Ee |  | m³ | Hormigón masivo H-15, clase de exposición ambiental A1, tamaño máximo del agregado 19 mm, consistencia muy plástica, elaborado, según CIRSOC 201 2005. | 0.042 | 2349.99 | 98.7
mt35aia070fi |  | m | Caño rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 40 julios, con grado de protección IP549. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, ramales a 90°, codos y curvas flexibles). | 2 | 8042.62 | 16085.2
mt35tpe030a |  | m | Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro caños iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Suministro: en rollos de 300 m de longitud. | 1 | 4826.37 | 4826.37
mt35cun500d |  | m | Cable unipolar HEPRZ1, siendo su tensión asignada de 12/20 kV, reacción al fuego clase Fca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 400 mm² de sección, con aislamiento de etileno propileno de alto módulo (HEPR), pantalla de corona de hilos de cobre y techo de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Según UNE-HD 620-9E. | 3 | 13585.8 | 40757.5
mt35www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 0.2 | 603.6 | 120.72
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 61888.5
2 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Oficial albañil. | 0.035 | 11912.7 | 416.94
mo113 |  | h | Ayudante de albañil. | 0.035 | 8579.62 | 300.29
mo003 |  | h | Oficial electricista. | 0.48 | 12241 | 5875.69
mo102 |  | h | Medio oficial electricista. | 0.427 | 8888.07 | 3795.21
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 10388.1
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 72276.6 | 1445.53
Coste de mantenimiento decenal: $ 3.686,11 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 73722.1