## Hoja 1
IUM015 | m | Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.
Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo acera formada por 3 cables unipolares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 240 mm² de sección; dos caños protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la cañería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro caños iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  | Materiales
mt01ara010a |  | m³ | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.065 | 174.89 | 11.37
mt35aia080ah |  | m | Caño curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP549, con hilo guía incorporado. | 2 | 3580.21 | 7160.42
mt35tpe030a |  | m | Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro caños iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Suministro: en rollos de 300 m de longitud. | 1 | 4826.37 | 4826.37
mt35cun500c |  | m | Cable unipolar HEPRZ1, siendo su tensión asignada de 12/20 kV, reacción al fuego clase Fca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm² de sección, con aislamiento de etileno propileno de alto módulo (HEPR), pantalla de corona de hilos de cobre y techo de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Según UNE-HD 620-9E. | 3 | 10096.6 | 30289.8
mt35www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 0.2 | 603.6 | 120.72
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 42408.7
2 |  |  | Equipo
mq04dua020b |  | h | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.007 | 2653.51 | 18.57
mq02rop020 |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.054 | 1001.87 | 54.1
mq02cia020j |  | h | Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. | 0.004 | 30388.2 | 121.55
|  |  |  | Subtotal equipo: |  | 194.22
3 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Oficial albañil. | 0.098 | 11912.7 | 1167.44
mo113 |  | h | Ayudante de albañil. | 0.098 | 8579.62 | 840.8
mo003 |  | h | Oficial electricista. | 0.397 | 12241 | 4859.69
mo102 |  | h | Medio oficial electricista. | 0.344 | 8888.07 | 3057.5
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 9925.43
4 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 52528.3 | 1050.57
Coste de mantenimiento decenal: $ 2.678,95 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 53578.9