## Hoja 1
ICR021 | m² | Conducto de lana mineral.
Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Star "ISOVER", de 40 mm de espesor, revestido por aluminio gofrado plastificado por el exterior y tejido NETO por el interior, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), instalado con sistema Climaver Metal compuesto por perfiles de aluminio extrusionado Perfiver L "ISOVER" en las aristas longitudinales del conducto y Perfiver H "ISOVER" para la formación de puertas de inspección o registro, conexiones a máquinas, a rejillas o a difusores. Incluso codos, ramales a 45°, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Star de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  | Materiales
mt42coi010sb |  | m² | Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Star "ISOVER", de 40 mm de espesor, revestido por aluminio gofrado plastificado por el exterior y tejido NETO por el interior, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, con código de designación MW-EN 14303-T5-MV1. | 1.15 | 16054.7 | 18462.9
mt42coi020d |  | m | Cinta "Climaver Star" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho, con adhesivo a base de resinas acrílicas, para el sellado de uniones de conductos de lana de vidrio "Climaver Star". | 1.5 | 617.18 | 925.77
mt42coi031 |  | Ud | Cartucho de 300 ml de adhesivo de montaje sin disolventes, Cola Climaver Star "ISOVER", para unión de conductos de lana de vidrio. | 0.03 | 2932.09 | 87.96
mt42con025 |  | Ud | Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción a la losa de conducto rectangular de lana mineral para la distribución de aire en climatización. | 0.5 | 1746.96 | 873.48
mt42coi040a |  | m | Perfil de aluminio extrusionado de 1,155 m de longitud y 1 mm de espesor, Perfiver L "ISOVER", para colocar en las aristas longitudinales de conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización con sistema Climaver Metal. | 1 | 984.2 | 984.2
mt42coi050a |  | m | Perfil de aluminio extrusionado en forma de h minúscula, de 2 m de longitud y 1,1 mm de espesor, Perfiver H "ISOVER", para la formación de puertas de inspección o registro, conexiones a máquinas, a rejillas o a difusores en conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización con sistema Climaver Metal. | 1 | 2173.44 | 2173.44
mt42www011 |  | Ud | Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección de canalizaciones de aire en instalaciones de climatización. | 0.1 | 5454.1 | 545.41
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 24053.2
2 |  |  | Mano de obra
mo012 |  | h | Oficial colocador de conductos de fibras minerales. | 0.583 | 12241 | 7136.52
mo083 |  | h | Medio oficial colocador de conductos de fibras minerales. | 0.583 | 8905.02 | 5191.63
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 12328.2
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 36381.3 | 727.63
Coste de mantenimiento decenal: $ 8.535,07 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 37109