## Hoja 1
IEI020 | Ud | Red de distribución interior en garaje.
Red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada de 500 m², con 18 bauleras, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo caño protector de PVC rígido: 3 circuitos para alumbrado, 3 circuitos para alumbrado de emergencia, 3 circuitos para ventilación, 1 circuito para puerta automatizada, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito para sistema de detección de monóxido de carbono, 1 circuito para alumbrado de bauleras; mecanismos monobloc de superficie (IP55).
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt35cgm040K |  |  | Ud | Caja de superficie con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. | 1 | 12851 | 12851
mt35cgm021abeah |  |  | Ud | Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. | 1 | 32299.7 | 32299.7
mt35cgm029ag |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. | 1 | 37404.4 | 37404.4
mt35cgm029aa |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. | 9 | 37313.4 | 335821
mt35cgm021bbbab |  |  | Ud | Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. | 5 | 5098.87 | 25494.3
mt35cgm021bbbad |  |  | Ud | Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. | 1 | 5190.44 | 5190.44
mt35cgm021bbbah |  |  | Ud | Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. | 3 | 5773.16 | 17319.5
mt35cgm050a |  |  | Ud | Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A, regulable de 1 a 7 minutos. | 1 | 17268.6 | 17268.6
mt35aia090aa |  |  | m | Caño rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, ramales a 90°, codos y curvas flexibles). | 270.832 | 505.18 | 136819
mt35aia090ac |  |  | m | Caño rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, ramales a 90°, codos y curvas flexibles). | 33.541 | 986.49 | 33087.9
mt35caj030d |  |  | Ud | Caja de ramal a 45° estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 conos y tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta, para instalar en superficie. Incluso regletas de conexión y elementos de fijación. | 17 | 1280.85 | 21774.5
mt35cun020b |  |  | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). | 812.496 | 278.03 | 225898
mt35cun050b |  |  | m | Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y techo de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja. | 469.5 | 185.03 | 86871.6
mt35cun050d |  |  | m | Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y techo de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja. | 167.705 | 287.5 | 48215.2
mt33seg502 |  |  | Ud | Pulsador monobloc estanco para instalación en superficie (IP55), color gris. | 15 | 3280.66 | 49209.9
mt33seg501 |  |  | Ud | Interruptor bipolar monobloc estanco para instalación en superficie (IP55), color gris. | 18 | 5646.84 | 101643
mt35www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 7 | 606.93 | 4248.51
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 1191420
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  |  | h | Oficial electricista. | 33.624 | 12241 | 411592
mo102 |  |  | h | Medio oficial electricista. | 32.145 | 8888.07 | 285707
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 697299
3 |  |  |  | Herramientas
|  |  | % | Herramientas | 2 | 1888720 | 37774.3
Coste de mantenimiento decenal: $ 96.324,50 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 1926490