## Hoja 1
IOJ160 | Ud |  | Sellado de paso de cañería combustible, con banda intumescente.
Sellado de paso de cañería de PVC, de 50 mm de diámetro nominal exterior, y de entre 2,2 y 3,6 mm de espesor, en muro de 15 cm de espesor, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por una capa de banda intumescente, de 45x4,5 mm, por ambas caras y sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco como material de relleno.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt41phi010a |  | Ud |  | Cartucho de 310 ml de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco, para sellado de juntas y aberturas lineales. | 0.756 | 5091.58 | 3849.23
mt41phi110a |  | Ud |  | Banda intumescente, de 45x4,5 mm, suministrada en rollos de 10 m de longitud. | 0.035 | 175421 | 6139.73
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 9988.96
2 |  |  |  | Mano de obra
mo113 |  | h |  | Ayudante de albañil. | 0.183 | 8579.62 | 1570.07
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 1570.07
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 11559 | 231.18
Coste de mantenimiento decenal: $ 1.296,92 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 11790.2