## Hoja 1
UAB005 | Ud | Electrobomba sumergible.
Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y tablero eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automático. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de las electrobombas.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  | Materiales
mt36bse150aaa |  | Ud | Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y tablero eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico. | 2 | 24587.2 | 49174.3
mt36bse007a |  | Ud | Kit de descenso y anclaje automático para electrobomba sumergible, de hierro fundido. | 2 | 4625.46 | 9250.92
mt36bse006a |  | Ud | Regulador de nivel para aguas limpias, con cable de 3 m. | 2 | 351.63 | 703.26
mt36bom020 |  | Ud | Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada en cámara de inspección enterrada y conexión a la red de evacuación. | 2 | 353.84 | 707.68
mt36bom060a |  | Ud | Instalación de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, en cámara de inspección enterrada y conexión a la red eléctrica. | 2 | 236.42 | 472.84
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 60309
2 |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h | Oficial plomero. | 1.727 | 33423.5 | 57722.4
mo107 |  | h | Medio oficial plomero. | 1.727 | 24268.4 | 41911.6
mo003 |  | h | Oficial electricista. | 2.893 | 33423.5 | 96694.3
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 196328
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 256637 | 5132.75
Coste de mantenimiento decenal: $ 246.063,86 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 261770