## Hoja 1
ICD010 | Ud |  | Taque subterráneo.
Tanque de gas oil subterráneo de chapa de acero, de doble pared, con una capacidad de 10000 litros, para consumos colectivos, con grupo de presión.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt38dep020n |  | Ud |  | Tanque de gasoil de chapa de acero, enterrado, de doble pared, con una capacidad de 10000 litros, para consumos colectivos. Tratamiento exterior: granallado SA 2 1/2 y acabado mediante capa de resina de poliuretano de 600 micras de espesor. Incluso elementos de protección según normativa. | 1 | 1818720 | 1818720
mt38dep028a |  | Ud |  | Equipo de presión de gas oil, formado por grupo y accesorios. | 1 | 379326 | 379326
mt38dep022a |  | Ud |  | Indicador de nivel para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 72687.1 | 72687.1
mt38dep023a |  | Ud |  | Interruptor de nivel para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 13635.2 | 13635.2
mt38dep024c |  | Ud |  | Conjunto de boca para la carga, valvulería y accesorios de conexión para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 39593.4 | 39593.4
mt38dep026a |  | Ud |  | Tapa de registro de 70x70 cm, de fundición, para inspección de depósito subterráneo de combustibles líquidos. Incluso accesorios. | 1 | 35082.6 | 35082.6
mt43tco010ca |  | m |  | Caño de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor. | 28.15 | 28.59 | 804.81
mt43tco010ha |  | m |  | Caño de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=51/54 mm y 1,5 mm de espesor. | 2.25 | 143.07 | 321.91
mt35aia090ad |  | m |  | Caño rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, ramales a 90°, codos y curvas flexibles). | 25 | 1276.87 | 31921.8
mt38dep021h |  | Ud |  | Equipo de protección catódica para tanque de gasoil de chapa de acero, enterrado, de doble pared, con una capacidad de 10000 litros, para consumos colectivos. | 1 | 65613.2 | 65613.2
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 2457700
2 |  |  |  | Equipo
mq07gte010c |  | h |  | Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. | 2.757 | 19274.4 | 53139.6
[5 empty] | Subtotal equipo: |  | 53139.6
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial calefaccionista. | 13.774 | 12241 | 168608
mo103 |  | h |  | Medio oficial calefaccionista. | 13.774 | 8888.07 | 122424
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 291032
4 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 2801870 | 56037.5
Coste de mantenimiento decenal: $ 85.737,32 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 2857910