## Hoja 1
ICD010 | Ud |  | Taque subterráneo.
Tanque de gas oil subterráneo de chapa de acero, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad de 25000 litros, para consumos colectivos, con grupo de presión.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt38dep020C |  | Ud |  | Tanque de gasoil de chapa de acero, enterrado, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad de 25000 litros, para consumos colectivos. Tratamiento exterior: granallado SA 2 1/2 y acabado mediante capa de resina de poliuretano de 600 micras de espesor. Incluso elementos de protección según normativa. | 1 | 2327220 | 2327220
mt38dep028a |  | Ud |  | Equipo de presión de gas oil, formado por grupo y accesorios. | 1 | 379326 | 379326
mt38dep022a |  | Ud |  | Indicador de nivel para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 72687.1 | 72687.1
mt38dep023a |  | Ud |  | Interruptor de nivel para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 13635.2 | 13635.2
mt38dep024c |  | Ud |  | Conjunto de boca para la carga, valvulería y accesorios de conexión para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 39593.4 | 39593.4
mt38dep026a |  | Ud |  | Tapa de registro de 70x70 cm, de fundición, para inspección de depósito subterráneo de combustibles líquidos. Incluso accesorios. | 1 | 35082.6 | 35082.6
mt43tco010ca |  | m |  | Caño de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor. | 29.2 | 28.59 | 834.83
mt43tco010ha |  | m |  | Caño de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=51/54 mm y 1,5 mm de espesor. | 3 | 143.07 | 429.21
mt35aia090ad |  | m |  | Caño rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, ramales a 90°, codos y curvas flexibles). | 25 | 1276.87 | 31921.8
mt38dep021o |  | Ud |  | Equipo de protección catódica para tanque de gasoil de chapa de acero, enterrado, de simple pared, con una capacidad de 25000 litros, para consumos colectivos. | 1 | 144759 | 144759
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 3045490
2 |  |  |  | Equipo
mq07gte010d |  | h |  | Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 40 t y 35 m de altura máxima de trabajo. | 3.697 | 22726.6 | 84020.1
[5 empty] | Subtotal equipo: |  | 84020.1
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial calefaccionista. | 16.653 | 12241 | 203850
mo103 |  | h |  | Medio oficial calefaccionista. | 16.653 | 8888.07 | 148013
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 351863
4 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 3481370 | 69627.4
Coste de mantenimiento decenal: $ 106.529,91 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 3551000