## Hoja 1
ICF030 | Ud | Fancoil de techo, sistema de dos caños, con descarga directa.
Fancoil horizontal con envolvente, sistema de dos caños, potencia frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa y potencia sonora nominal de 46 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  | Materiales
mt42ftc500bab |  | Ud | Fancoil horizontal con envolvente, sistema de dos caños, potencia frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa y potencia sonora nominal de 46 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. | 1 | 180052 | 180052
mt42vsi010dg |  | Ud | Válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador; incluso conexiones y montaje. | 1 | 41008.2 | 41008.2
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 2 | 58.93 | 117.86
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 221178
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial instalador de equipos de climatización. | 3.993 | 12241 | 48878.4
mo104 |  | h | Medio oficial instalador de equipos de climatización. | 3.993 | 8888.07 | 35490.1
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 84368.5
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 305546 | 6110.92
Coste de mantenimiento decenal: $ 87.263,99 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 311657