## Hoja 1
IFA010 | Ud | Acometida de abastecimiento de agua potable.
Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por caño de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la cañería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de diámetro con llave encastrable colocada mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en cámara de inspección prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón masivo H-20, clase de exposición ambiental A1, tamaño máximo del agregado 19,0 mm, consistencia plástica de 15 cm de espesor. Incluso hormigón masivo H-20, clase de exposición ambiental A1, tamaño máximo del agregado 19,0 mm, consistencia plástica para la posterior reposición del pavimento existente, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt10hmf080Ff |  |  | m³ | Hormigón masivo H-20, clase de exposición ambiental A1, tamaño máximo del agregado 19 mm, consistencia plástica, elaborado, según CIRSOC 201 2005. | 0.231 | 2409.07 | 556.5
mt01ara010a |  |  | m³ | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.224 | 175.85 | 39.39
mt37www105q |  |  | Ud | Collarín de toma en carga de fundición dúctil con recubrimiento de resina epoxi, para caños de polietileno o de PVC de 110 mm de diámetro exterior, con toma para conexión roscada de 1" de diámetro, PN=16 atm, con juntas elásticas de EPDM. | 1 | 1102.39 | 1102.39
mt37tpa011c |  |  | m | Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, incluso accesorios de conexión y piezas especiales. | 2 | 14.05 | 28.1
mt11arp100a |  |  | Ud | Cámara de inspección de polipropileno, 30x30x30 cm. | 1 | 620.15 | 620.15
mt11arp050c |  |  | Ud | Tapa de PVC, para cámaras de inspección de plomería de 30x30 cm, con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. | 1 | 379.43 | 379.43
mt37sve030d |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con llave encastrable. | 1 | 183.91 | 183.91
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 2909.87
2 |  |  |  | Equipo
mq05pdm010a |  |  | h | Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. | 0.487 | 1096.05 | 533.78
mq05mai030 |  |  | h | Martillo neumático. | 0.487 | 1173.73 | 571.61
mq02rop020 |  |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.456 | 1006.87 | 459.13
[5 empty] | Subtotal equipo: |  | 1564.52
3 |  |  |  | Mano de obra
mo020 |  |  | h | Oficial albañil. | 1.072 | 11912.7 | 12770.4
mo113 |  |  | h | Ayudante de albañil. | 0.914 | 8579.62 | 7841.77
mo008 |  |  | h | Oficial plomero. | 0.771 | 12241 | 9437.83
mo107 |  |  | h | Medio oficial plomero. | 0.771 | 8888.07 | 6852.7
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 36902.7
4 |  |  |  | Herramientas
|  |  | % | Herramientas | 4 | 41377.1 | 1655.08
Coste de mantenimiento decenal: $ 2.151,61 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 43032.1